# СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

## г.ВЛАДИКАВКАЗ

РЕШЕНИЕ

от 27 мая 2010г. № 14/17

г. Владикавказ

Об утверждении  Инвестиционной программы ВМУП «Водоканал»

на 2010 – 2012 годы

Во исполнение статьи 11 Федерального закона от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и в целях развития и реконструкции коммунальной инфраструктуры Владикавказского муниципального унитарного предприятия «Водоканал», четырнадцатая сессия Собрания представителей г.Владикавказ р е ш а е т:

- Утвердить прилагаемую Инвестиционную программу ВМУП «Водоканал» на 2010 – 2012 годы.

- Администрации местного самоуправления г.Владикавказа до 1 марта года, следующего за отчетным, представить Собранию представителей г.Владикавказ отчет о ходе реализации  Инвестиционной программы ВМУП «Водоканал» на 2010-2012 годы.

- Администрации местного самоуправления г.Владикавказа предусмотреть в расходной части бюджета муниципального образования г.Владикавказ на 2011г. до 10%, а в 2012 до 15% от общей суммы расходов на реализацию инвестиционной программы.

- Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ».

- Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя председателя Собрания представителей г.Владикавказ Секинаева В.В.

Глава муниципального образования

город Владикавказ 			                        		       Б.Т. Икоева

Утверждена

решением Собрания представителей

г.Владикавказ от 27 мая 2010г. № 14/17

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Владикавказского муниципального унитарного предприятия  «Водоканал»

на 2010-2012 годы

ВЛАДИКАВКАЗ 2010

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ВМУП «Водоканал»  по развитию системы централизованного  холодного водоснабжения потребителей г.Владикавказа на 2010-2012 годы

Паспорт Программы

| Наименование программы | Инвестиционная программа ВМУП «Водоканал» по развитию водоснабжения потребителей г.Владикавказа на 2010-2012 годы |
| --- | --- |
| Дата утверждения программы | Решение Собрания представителей г.Владикавказа от «_____»_______2010 года № _____ |
| Исполнители программы | Владикавказское муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» |
| Цель и задачи программы | Целями программы являются: снижение износа водных сетей и сооружений; повышение надежности и качества услуг по холодному водоснабжению; снижение издержек при эксплуатации системы холодного водоснабжения; обеспечение инвестиционной привлекательности энергетического комплекса; обеспечение сбалансированности коммерческих интересов субъектов теплоснабжения и потребителей. |
| Сроки реализации программы | 2010-2012 годы |
| Объемы финансирования | Всего – 839 136,4 тыс. рублей, в том числе: 2010 год – 73 322,4 тыс. рублей 2011 год – 182 900,0 тыс. рублей 2012 год – 582 914,0тыс. рублей |
| Источники финансирования | Плата за подключение к системе водоснабжения, бюджетные средства, всего 839 136,4 тыс. рублей, из них: 2010 год – 73 322,4 тыс. рублей – плата за подключение к системе водоснабжения. 2011 год – 73 322,4 тыс. рублей – плата за подключение к системе водоснабжения; 109 577,6 тыс. рублей – предполагается бюджетное (внебюджетное) финансирование (средства местного бюджета; участие в Федеральных и республиканских программах). 2012 год – 73 322,4 тыс. рублей – плата за подключение к системе водоснабжения; 509 591,6 тыс. рублей – предполагается бюджетное (внебюджетное) финансирование (средства местного бюджета; участие в Федеральных и республиканских программах). |

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Общая часть………………………………………………………………... | 5 |
| --- | --- |
| 1.1. Основание для выполнения работы…………………………………. | 5 |
| 1.2. Цели и задачи………………………………………………………... | 5 |
| 1.3. Организация управления Инвестиционной программой и контроль над ходом ее реализации………….………………………… | 5 |
| 1.4. Программные мероприятия...………………………………………... | 5 |
| 2. Краткая характеристика ВМУП «Водоканал»…………..………………. | 6 |
| 3. Анализ состояния системы водоснабжения г.Владикавказа………….………………………….…………………………. | 8 |
| 4. Мероприятия Инвестиционной программы …………………..………… | 10 |
| 5. Оценка эффективности Инвестиционной программы………………….. | 14 |
| 6. Целевые индикаторы реализации инвестиционной программы ВМУП «Водоканал» к концу 2012 года…………………………………….. | 16 |
| Приложение к инвестиционной программе ВМУП «Водоканал» на 2010-2012 годы …………………………...…………………………………………. | 17 |

1. Общая часть

1.1.Основание для выполнения работ

ВМУП «Водоканал» выполняет работы по обеспечению жизнедеятельности города, а именно: забор воды, транспортировка и подача воды до конечного потребителя. В настоящее время эта деятельность сопровождается большими потерями энергоресурсов. Выполнение программных мероприятий позволит снизить плату на обслуживание объектов и механизмов  предприятия.

Инвестиционная программа ВМУП «Водоканал» по развитию водоснабжения  потребителей г.Владикавказа на 2010-2012 годы (далее – Инвестиционная программа) разработана на основе решения Собрания представителей г.Владикавказ от 27.11.2009 №9/80 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г.Владикавказа на 2010-2012 годы» с учетом среднесрочной целевой программы «Энергосбережение г. Владикавказа на 2010-2012 годы».

1.2. Цели и задачи

Инвестиционная программа разработана в целях повышения эффективности, устойчивости и надежности системы холодного водоснабжения г.Владикавказ и прилегающих поселков и направлена на решение следующих задач:

снижение износа  водопроводных сетей и сооружений;

повышение надежности и качества услуг по холодному водоснабжению;

снижение издержек при эксплуатации системы холодного водоснабжения;

обеспечение инвестиционной привлекательности энергетического комплекса;

обеспечение сбалансированности коммерческих интересов субъектов холодного водоснабжения и потребителей.

1.3.  Организация управления  Инвестиционной программой и контроль над ходом  ее реализации

Управление программой будет осуществляться Комитетом ЖКХЭ  АМС г. Владикавказ.

1.4.  Программные мероприятия

Мероприятия инвестиционной программы с указанием исполнителей,  сроков исполнения, а также объемов выполненных работ  представлены в приложении.

2. Краткая характеристика ВМУП «Водоканал»

Хозяйственно-питьевое водоснабжение г.Владикавказа осуществляется при помощи водозаборных сооружений, которые базируются на подземных источниках Орджоникидзевского месторождения подземных пресных вод.

Забор подземных вод в основном осуществляется  скважинами глубиной 80-100 м Реданского водозабора – 60 скв., Балтинского водозабора – 20 скв., ВЗС п.Заводской – 7 скв., ВЗС с. ЧМИ – 1 скв., ВЗС с.Балта – 2 скв., Чернореченской ВЗС – 4 скв. и Длинно-Долинским  каптажным водозабором.

После прохождения скважин вода подается 9 сборными водоводами: часть воды поступает прямо город, другая – проходит через резервуары насосной  станции второго подъема.

Общая протяженность водопроводной сети составляет 684,35 км, из них:

водоводы – 84,15 км.

уличные сети – 425,9 км.

внутриквартальные сети и вводы – 174,685 км.

Количество подкачек – 132 шт.

Количество насосов на подкачках – 159 шт.

Количество скважин – 94 шт.

Общая производительность – 355,7 тыс. м3/сутки.

Редантская ВЗС – 60 шт.

Балтинская ВЗС – 20 шт.

Чернореченская ВЗС – 4 шт.

ВЗС п. Заводской – 7 шт.

ВЗС с. ЧМИ – 1 шт.

ВЗС с. Балта – 2 шт.

резервуары емкостью – 44,5 тыс. м3

резервуар по ул. Гадиева 1 шт. – 10 тыс. м3

Комсомольские резервуары 2 шт. – 15 тыс. м3

Резервуар по ул.Шмулевича 2*500 л3  - 1,0 тыс. м3

п.Заводской 2 шт. – 1,2 тыс. м3

24 в/ч 3 шт. – 2 тыс. м3

п. Карца 2 шт. – 1тыс. м3

2-й Редант 1 шт. – 0,3 тыс. м3

Станция II подъема  2 шт.*6 тыс.м3 = 12 тыс.

п.Спутник 4*500 м3 =2 тыс.

ВМУП «Водоканал» занимается водозабором, транспортировкой  и подачей питьевой воды для нужд населения, промышленных предприятий, сел. Балта, Чми, Ногир, пос. Редант, пос. Южный, Заводской.

Первый хозяйственно-питьевой водопровод  был построен  в 1882 году. Первоначально, в качестве источника водоснабжения  использовались поверхностные воды р. Терек. Сети водопровода развивались в правобережной части города и охватывали его центральную часть. Существующая система  водоснабжения города в связи  с ростом не могла обеспечить его потребности.

В 1929 году построены каптажи, когда город с речного водоснабжения  переводился  на горные источники Реданта. Каптаж «Е» был построен в 1941 году и сыграл большую роль для водоснабжения  лечебных организаций города.

В 1929 и 1936 годах были построены 2 водопровода, которые транспортировали воду  от каптажей.

В 1937 году был введен в эксплуатацию новый водозабор с использованием Редантских родников. Общая производительность водопровода была доведена до 25 тыс. м3 воды в сутки.

Быстрые темпы строительства жилых благоустроенных домов, культурно-бытовых учреждений и промышленных предприятий требовали дальнейшего усиление мощности водозабора.

В 1950-52 годах «Севоспроект»  составил проект на каптаж Длинно-Долинских родников.

В 1956 году, 20 апреля, был введен в эксплуатацию Длинно-Долинский водопровод, протяженностью 14 км от каптажных родников. Город получил дополнительно 15-20 тыс. м3 воды в сутки.

Однако проведенные мероприятия не полностью разрешили вопрос обеспечения водой. В 1960 году было принято решение о начале проектирования скважинного Редантского водозаборного узла. Ростовским предприятием «Гипрокоммунводоканал» в 1961 году были разработаны рабочие чертежи и начато бурение скважин.

В 1963 г. пробурена скважина в с. Балта для войсковой части.

С 1974 г. эксплуатируется водозабор с.Чми с одной скважины.

С 1976 г. эксплуатируется  водозабор п. Заводской и состоит из 7 скважин, 2-х резервуаров и насосной 2-го подъема.

С 1988 г. эксплуатируется Балтинский водозабор и состоит из 20-ти скважин.

3. Анализ состояния системы водоснабжения г.Владикавказа

ВМУП «Водоканал» является организацией, осуществляющей эксплуатацию всех источников водоснабжения г.Владикавказа.

Город Владикавказ  распределен на 4 района обслуживания:

Иристонский внутригородской район

протяженность водопроводных сетей – 195,97 км;

повысительных насосных станций – 43 шт.

Промышленный внутригородской район

протяженность водопроводных сетей – 129,19 км;

повысительных насосных станций – 40 шт.

Затеречный внутригородской район

протяженность водопроводных сетей – 190,62 км;

повысительных насосных станций – 29 шт.

Северо-Западный внутригородской район

протяженность водопроводных сетей – 168,57 км;

повысительных насосных станций – 20 шт.

Существует ряд факторов, определяющих высокий уровень потерь воды в водопроводной системе:

1) изношенность сетей (износ составляет – 85%);

2) повышенные напоры и большая амплитуда их колебаний в течении суток;

3) недостаточность средств управления потоками;

4) недостаточный объем резервуаров.

Так вместо планируемых 2-х резервуаров по ул. Гадиева в 1979 году был построен и функционирует только один объемом 10 тыс. м3. В нерабочем  состоянии находится один из трех существующих резервуаров на Комсомольском комплексе объемом 2 тыс. м3.

В 2009 году число аварий  на водопроводных сетях и по отношению к 2008 году  увеличилось на 6%. В среднем ликвидация аварий (количество аварий в год до 2600) обходится предприятию в 34 млн. рублей.   20% от общей протяженности водопроводных сетей составляют асбестоцементные и железобетонные трубы, которые сейчас в системах водоснабжения не применяются.

Ниже приведена таблица протяженности водопроводных сетей по материалам.

Таблица

| D | Ст. трубопроводы | Чугунные | А/цементные | Ж/б | Полиэтил |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До 200 мм с учетом вводов | 268730 | 212123 | 85619 | - | 1600 |
| 300 | 2566 | 12409 | - | - | - |
| 368 | - | - | 6155 | - | - |
| 426 | 15657 | 4890 | - | - | - |
| 500 | 29605 | 300 | - | 5994 | - |
| 600 | 4733 | 7549 | - | - | - |
| 700 | 12448 | 1159 | - | - | - |
| 800 | 1738 | - | - | - | - |
| 900 | 1522 | - | - | - | - |
| 1020 | 2753 | - | - | - | - |
| 1200 | 6800 | - | - | - | - |
| - | 346552 | 238430 | 91774 | 5994 | 1600 |

Из существующих 132 повысительных насосных станций 29 подкачек находятся в подвальных помещениях, что противоречит требованиям СНиП.

| № | Адрес | Марка насоса | Мощность | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в работе |
|  | Гвардейская 42 | к 20/30 | 4,0 | 1 | 1 |
|  | Иристонская 68 | к 20/30 | 4,0 | 1 | 1 |
|  | Красноармейская 1 | к 20/30 | 4,0 | 1 | 1 |
|  | Л. Толстого 4 | к 8/18 | 1,5 | 1 | 1 |
|  | Миллера 27 | к 20/30 | 4,0 | 1 | 1 |
|  | Миллера 35 | к 20/30 | 4,0 | 1 | 1 |
|  | Молодежная 6 | к 20/30 | 4,5 | 1 | 1 |
|  | Попова 4 | к 20/30 | 4,0 | 1 | 1 |
|  | Тельмана 6 | к 8/18 | 1,5 | 1 | 1 |
|  | Тельмана 18 | к 20/30 | 4,0 | 1 | 1 |
|  | Тельмана 23 | к 45/30 | 7,5 | 1 | 1 |
|  | Тельмана 52 | к 20/30 | 4,0 | 1 | 1 |
|  | Ушакова 4 | к 20/30 | 4,0 | 1 | 1 |
|  | Чкалова 10 | к 20/30 | 4,0 | 1 | 1 |
|  | пр. Коста 272 | к 100/32 | 15 | 1 | 1 |
|  | Баллаева 5 | к 8/18 | 1,5 | 1 | 1 |
|  | Бородинская 39 | HPM 605 EM | 1,1 | 1 | 1 |
|  | Джанаева 22 | к 20/30 | 4,0 | 1 | 1 |
|  | Ленина 13 | к 45/30 | 7,5 | 1 | 1 |
|  | Ленина 19 | к 20/30 | 4,0 | 1 | 1 |
|  | Революции 5 | HWS 201 EM | 1,1 | 1 | 1 |
|  | К. Маркса 44 | к 20/30 | 4,0 | 1 | 1 |
|  | пр. Коста 40 | к 20/30 | 4,0 | 1 | 1 |
|  | Владикавказская 7/6 | км 50/50 | 7,5 | 1 | 1 |
|  | Цоколаева 12 | к 45/30 | 7,5 | 1 | 1 |
|  | Ленина 65 | к 20/30 | 4,5 | 1 | 1 |
|  | Павленко 44 А | к 20/30 | 4,0 | 1 | 1 |
|  | пр. Коста 102 | к 8/18 | 2,2 | 1 | 1 |
|  | пр. Коста 162 | к 20/30 | 4,0 | 1 | 1 |

В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307, подача холодной воды населению должна осуществляться круглосуточно. В часы минимального разбора воды  давление в сетях водопровода при работающей подкачке вырастает до 6-7 ат., что увеличивает степень аварийности во внутридомовых сетях водопровода и внутриплощадочных сетях. Выход из сложившейся ситуации – реконструкция повысительных насосных станций с установкой частотных преобразователей.

Большинство подкачек принято от различных ведомств в аварийном состоянии. Такое количество  насосных станций дистабилизирует  давление в сети и требует немалых затрат по обслуживанию и ремонту  насосного оборудования. Стоимость затраченной ими электроэнергии составляет 2,9 млн. рублей / мес.

4. Мероприятия Инвестиционной Программы

Вся система водоснабжения г.Владикавказа технически устарела  и требует  полной реконструкции и модернизации, с учетом обеспечения экологической  безопасности водопользования в секторе хозяйственно-питьевого водообеспечения.

В связи с  тенденцией  падения  уровня воды в скважинах, необходимо выполнить проект реконструкции и модернизации системы водоснабжения г.Владикавказа, предусматривающий:

зонирование  города на 6 зон  с частичной заменой  транзитных водоводов путем их перекладки в соответствии с проектными уклонами. Это позволит ликвидировать станцию II-го подъема, ежемесячные затраты на обеспечение электроэнергией которой составляют 2,5 млн. руб.;

перебуривание скважин с обустройством их более мощными  насосами на Редантской ВЗС позволит  сократить их количество с 60  до 40 штук с размещением согласно гидрогеологической схемы, экономия электроэнергии составит 18 млн. кВт;

строительство  на Балтинской и Редантской ВЗС 3-х накопительных резервуаров с целенаправленной транзитной подачей воды в  соответствующую зону;

устройство системы водоподготовки на ВЗС с учетом  применения современных технологий  обеззараживания воды;

автоматизация системы  управления водоснабжением с применением  современных станций управления и защиты насосов;

устройство охранного ограждения и системы защиты от  несанкционированного доступа на ВЗС;

внедрение  единой системы диспетчеризации с автоматизированным управлением на центральном диспетчерском пульте.

Ориентировочная стоимость проведения проектных работ по оценке Ростовского института «Гипрокоммунводоканал»  составляет 100 тыс. рублей.

Согласно требованиям СНиП 2.04.02 1984 года водозаборные сооружения и резервуары должны быть ограждены по периметру железобетонным забором высотой 2,5 м и 3-мя рядами колючей проволоки поверху:

Редантская ВЗС

Балтинская ВЗС (частично)

ВЗС п. Заводской

ВЗС с.Чми

ВЗС с.Балта

Длинно-Долинский  каптажный водозабор

Чернореченский водозабор.

В целях предупреждения проникновения  посторонних лиц на охраняемую территорию необходимо оборудовать системой видеонаблюдения,  охранной сигнализацией и связью:

Редантскую ВЗС		       1 200 тыс. рублей.

Балтинскую ВЗС			800 тыс. рублей.

Резервуары:

ул. Гадиева				650 тыс. рублей.

ул. Комсомольская		650 тыс. рублей.

ул. Шмулевича			350 тыс. рублей.

п. Спутник				350 тыс. рублей.

п. Карца				350 тыс. рублей.

С целью повышения надежности предоставляемых услуг по холодному водоснабжению и снижению уровня потерь воды, необходимо в 2010 году заменить 12,39 км водопроводных труб. Это составляет 2,1% от количества сетей с истекшим сроком эксплуатации – 580,1 км. Процент потери воды от общего объема составляет 44%, что является прямыми убытками для предприятия. Стоимость проведения работ составит 73322,4 тыс. рублей. Данная сумма подтверждена представленными сметными расчетами.

Длинно-Долинский каптаж является сооружением, ежесуточно подающим приблизительно 13 тыс. м3 воды. Для исключения попадания песка в систему водоснабжения необходимо построить  на Балтинской ВЗС, через который проходит Длинно-Долинский  водовод, станцию водоподготовки с устройством очистки и фильтрации. Ориентировочная стоимость проведения работ составит  11600 тыс. рублей.

В соответствии с Постановлением Правительства от 26.05.2006 №307 о круглосуточной подаче воды, а также в связи с тенденцией строительства новых микрорайонов, улучшением качества жилищных условий необходимо увеличить  объем аккумулирующих емкостей. Проектом реконструкции сетей в 80-х годах  было заложено строительство 2-х  резервуаров на ул. Гадиева, однако, как отмечено выше, построен один объемом 10 тыс. м3. Дополнительно необходимо обустроить  Балтинскую ВЗС двумя резервуарами емкостью по 5000 м3 и Редантскую ВЗС резервуаром емкостью 6000 м3, резервуар  по ул. Гадиева – 10000 м3. Ориентировочная стоимость работ составит 537,6 млн. рублей.

С целью предотвращения попадания песка, поднимаемого  скважинами наверх в распределительную сеть необходимо построить станцию  водоподготовки на Редантской ВЗС. Ориентировочная стоимость работ с электро и мехоборудованием составит 12,6 млн. руб.

В целях экономии электроэнергии, необходимо провести  централизацию насосных  станций в г.Владикавказе:

| № п/п | Наименование мероприятий | Объемы необходимых работ | Ориентировочная стоимость, тыс. рублей | Ожидаемый годовой экономический эффект |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кВт | тыс. рублей |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Реконструкция системы водоснабжения 6 микрорайона | Установка 2-х насосов в ЦТП 6/1-Д320/50, водоводов d-150, L-300пм; d-219, L-180пм, частотного преобразователя 75 кВт | 1 709 | 219 000 | 606 | Надежность водоснабжения. Экономия электроэнергии – 30 кВт/ч |
| 2 | Реконструкция системы водоснабжения р-на ул. Дзарахохова-Тельмана, Бутаева-Гвардейская | Установка резервного насосного агрегата К100/32в насосной ул. Дзарахохова-5; водопроводы d-100, L-185пм; d-80, L-220пм | 841 | 127 750 | 353 | Закрытие 3-х насосных станций. Экономия электроэнергии – 17,5 кВт/ч |
| 3 | Реконструкция насосной станции по ул. Разина, 5. Строительство II ввода с ул. Пушкинская | Установка 2-х насосов К200-150-315, 45 кВт. Частотный преобразователь 45кВт | 1 413 | 511 000 | 1413 | В перспективе закрытие 13 насосных станций. Экономия электроэнергии – 70 кВт/ч |
| 4 | Закрытие насосной станции по пр. Коста, 269 с переключением ж/домов к насосной станции по пр. Коста, 271. | Строительство участка водопровода d-89, L- 75 пм | 94 | 54 750 | 151 | Экономия электроэнергии – 7,5 кВт/ч |
| 5 | Реконструкция системы водоснабжения 2 МКР | Строительство водопровода d-100, L-115 пм | 319 | 138 700 | 384 | Закрытие 2-х насосных станций. Экономия электроэнергии – 19 кВт/ч |
| 6 | Закрытие насосной станции по ул. Джанаева, 44а | Строительство водопровода d-80, L-175 пм | 219 | 10 950 | 30 | Экономия электроэнергии – 1,5 кВт/ч |
| 7 | Реконструкция насосной станции по пр. Коста, 1 (кафе «Балц») | Установка 2-х насосов К100-65-250 (100/80, 45 кВт) с расширением здания | 576 | - | - | Надежность обеспечения водой Попова хутора |
| 8 | Закрытие насосных станций по ул. Садонская, 21, Иристонская, 68 с подключением ж/домов к насосной станции по ул. Черняховского, 26. | Прокладка трубопровода d-100, L-125пм; d-80, L-125пм. Установка резервного насоса К160/30 | 579 | 83 950 | 232 | Экономия электроэнергии 11,5 кВт/ч |
| 9 | Закрытие насосной станции по пр. Доватора, 7 в 33 МКР с подключением ж/домов к насосной станции по ул. Гадиева, 58 | Установка 2-х насосов К100/50, строительство водопровода d-150мм, L-100пм. Установка частотного преобразователя 30 кВт | 786 | 129 600 | 355 | Экономия электроэнергии – 15 кВт/ч |
| 10 | Закрытие насосной станции по ул. Революции, 5 с подключением ж/домов к напорному водопроводу | Прокладка водопровода d-80мм, L-150пм; | 190 | 16 060 | 44 | Экономия электроэнергии – 2,2 кВт/ч |
| 11 | Закрытие насосных станций по пр. Коста, 40, 42 с переключением ж/домов к насосной станции по ул. Левандовского, 4 | Прокладка водопровода d-80, L-135пм; реконструкция насосной станции | 360 | 69 350 | 192 | Экономия электроэнергии 9,5 кВт/ч |
| 12 | Закрытие насосной станции по ул. Бр. Газдановых, 49 с переключением ж/домов к насосной станции по ул. Бр. Газдановых, 62 | Прокладка водопровода d-100, L-120пм | 210 | 29 200 | 81 | Экономия электроэнергии 4,0 кВт/ч |
| 13 | Закрытие насосных станцийпо ул.Тельмана, 44, 52 с переключением ж/домов к насосной станции по ул. Тельмана, 54 | Строительство водопровода d-100, L-130пм; d-80, L-30пм | 192 | 58 400 | 161 | Экономия электроэнергии 8 кВт/ч |
| 14 | Закрытие насосной станции по ул. Бородинская, 9 с подключением ж/домов к напорному водопроводу | Строительство водопровода d-100, L-50пм | 72 | 29 200 | 81 | Экономия электроэнергии 4,0кВт/ч |
| 15 | Осуществление частотного регулирования давления воды в действующих насосных станциях |  |  |  |  | Стабилизация давления в системе водоснабжения |
|  | а) частотным преобразователем 30кВт | ул. Грибоедова, Иристонская, 34, в/г 29 | 330 | 99 264 | 274 |  |
|  | б) частотным преобразователем 45кВт | Дача Совмина, ул. Дзусова,7, пос. Спутник | 600 | 58 848 | 163 |  |
|  | в) частотным преобразователем 75кВт | ул. Московская, 27, Первомайская, 40 | 460 | 39 528 | 109 |  |
| Итого: |  |  | 8 950 | 1 675 550 | 4 629 |  |

Выполнение данных работ  позволит сэкономить 1,67 млн. кВт электроэнергии ежегодно. Стоимость проведения работ составляет 8950 тыс. рублей.

Разработка и внедрение системы диспетчеризации с автоматизированным управлением на центральном диспетчерском пункте  позволит оперативно управлять процессом подачи и транспортировки воды и систематизировать полученные данные. Ориентировочная стоимость работ с электро и мехоборудованием – 37,8 млн. руб.

Установка приборов учета расхода воды на границе ответственности сторон между ВМУП «Водоканал» и абонентами (населением) позволит взимать с потребителей  плату за реально полученные услуги, без ссылок на нормативы.

5. Оценка эффективности Инвестиционной программы

Реализация инвестиционной программы позволит достичь технологического, экономического и бюджетного эффекта.

Технологический эффект будет достигнут в виде:

достижения устойчивости, безаварийного водоснабжения потребителей;

сокращения потерь холодной воды.

Социальный эффект будет достигнут в виде:

повышения качества условий проживания и коммунального обслуживания                             г. Владикавказ;

сдерживания роста тарифов;

повышения доступности и качества оказываемых услуг по холодному водоснабжению;

улучшения экологического состояния окружающей среды и безопасности проживания: снижение аварийности, потерь ресурсов при добыче и транспортировке холодной воды.

Экономическая эффективность реализации Инвестиционной программы будет достигнута за счет повышения срока службы объектов коммунального снабжения и надежности их работы, снижения уровня  эксплуатационных расходов.

Бюджетная эффективность реализации Инвестиционной программы  будет достигнута за счет увеличения  поступлений за технологическое присоединение.

Реализация мероприятий, изложенных в пункте 4, способствует сокращению потерь, а также позволит увеличить объем предоставляемых услуг по водоснабжению на 8 422,2 м3 за три года. Эта величина подтверждается следующими расчетами, сделанными на основании  информации по территориальному планированию г.Владикавказа:

1. Предполагаемый объем жилого фонда, вводимого в эксплуатацию за три года составит 432 900 м2.

2. Норма площади жилого помещения на 1 чел. – 18 м2

3. Норма потребления воды в среднем на одного человека в сутки    (согласно СНиП 2.04.02-84г.) – 350 л/сут.

4. Размер жилой площади эквивалентный потреблению 1 м3 водоснабжения (Pн=S/g)

18 м2 : 0,350 м3 x 1м = 51,4 м2/на 1 м3

5. Потребление воды по вводимому жилью:

| 432 900 м2 | = 8 422,2 м3 |
| --- | --- |
| 51,4 м2 на 1 м3 |  |

В зависимости от реализации инвестиционной программы 2010г. тариф на присоединение на 2011 год может быть изменён.

6. Целевые индикаторы реализации инвестиционной программы

ВМУП «Водоканал» к концу 2012 года

| № п\п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение показателя |  | Экономический эффект (абсолютное изменение к 2009 году) | Относительное отклонение к 2009 году, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в 2009 году | в 2012 году |  |  |
| 1 | Уровень износа водопроводных сетей | % | 85,0 | 82,9 | -2,1 | - |
| 2 | Количество аварий в год | ед. | 2600 | 2553 | -47 | -1,8 |
| 3 | Объем потерь воды | тыс. м3 | 39399 | 20814 | -18585 | -47,2 |
| 4 | Объем реализации воды для населения | тыс. м3 | 24203 | 19099 | -5104 | -20,0 |
| 5 | Количество затраченной электроэнергии | млн. кВт/ч | 62,0 | 56,9 | -5,1 | -2,7 |
| 6 | Затраты на электроэнергию | млн. рублей | 138,4 | 133,8* | -4,6 | -1,2 |
| 7 | Прирост мощности | тыс. м3 | - | 8422,2 | +8422,2 | - |
| 8 | Заменено водопроводных сетей | тыс. п.м. | 0 | 12,39 | +12,39 | - |

*В ценах 2009г.

Приложение

к Инвестиционной программе

ВМУП  «Водоканал»

на 2010-2012 годы

Мероприятия инвестиционной программы ВМУП «Водоканал» на 2010-2012 годы

| № п/п | Наименование мероприятия/ адрес объекта | Единица измерения | Цель реализации мероприятия | Всего, тыс. рублей | Реализация мероприятия по годам, в установленных единицах измерения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| 1 | Проектирование модернизации и реконструкции системы водоснабжения с учетом зонирования, автономного водоснабжения каждой зоны и достижения гидравлического баланса |  | Полномасштабная реконструкция водопроводных сетей | 100 000 | - | 100 000 | - |
| 2 | Устройство ограждения из ж/б плит с устройством козырька из колючей проволоки согласно СПиП 2.04.02-84г. | км ________ тыс. рублей | Защита от несанкционированного доступа | 18,8 ____________ 45 400 | - | 18,8 _____________ 45 400 | - |
| 3 | Монтаж системы видеонаблюдения, охранной сигнализации и связи | ед. ________ тыс. рублей | Защита от несанкционированного доступа | 8 _________ 4 350 | - | 8 _________ 4 350 | - |
| 4 | Модернизация системы водоснабжения г.Владикавказа ( ВСЕГО) В том числе: | ед. ________ тыс. рублей | Повышение надежности в предоставлении услуг по холодному водоснабжению. Снижение уровня потерь воды | 12,39 _________ 73322,4 | 12,39 _________ 73322,4 | - | - |
| 4.1 | Замена водопровода по ул.Мира от насосной станции до площадки резервуара в с.Балта | км ________ тыс. рублей | /-/ | 1,05 ____________ 4 061, 4 | 1,05 ____________4 061, 4 | - | - |
| 4.2 | Замена водопровода по ул.Интернациональной в с.Балта | км ________ тыс. рублей | /-/ | 1,57 _________ 5682,8 | 1,57 _________ 5682,8 | - | - |
| 4.3 | Замена водопровода по ул.Солнечной в с.Балта | км ________ тыс. рублей | /-/ | 0,65 __________ 2368,6 | 0,65 __________ 2368,6 | - | - |
| 4.4 | Замена водопровода по ул.Тбилисской в с.Балта | км ________ тыс. рублей | /-/ | 0,38 __________ 1432,9 | 0,38 __________ 1432,9 | - | - |
| 4.5 | Замена водопровода по ул.Подгорной в с.Балта | км ________ тыс. рублей | /-/ | 0,54 ___________ 2059,5 | 0,54 ___________ 2059,5 | - | - |
| 4.6 | Замена водопровода по ул.Щорса от ул.Барбашова до ул.Космодемьянской | км ________ тыс. рублей | /-/ | 2,1 ___________ 16079,7 | 2,1 ___________ 16079,7 | - | - |
| 4.7 | Замена водопровода по ул.Декабристов от ул.Салатова до ул.Горького | км ________ тыс. рублей | /-/ | 0,52 ___________ 4204,1 | 0,52 ___________ 4204,1 | - | - |
| 4.8 | Замена водопровода по ул.Беслановской от ул.Чкалова до ул.Чапаева | км ________ тыс. рублей | /-/ | 0,63 ___________ 4530,2 | 0,63 ___________ 4530,2 | - | - |
| 4.9 | Замена водопровода по ул.Гудованцева от ул.Бр.Щукиных до ул.Бакинской | км ________ тыс. рублей | /-/ | 0,6 __________ 4487,1 | 0,6 __________ 4487,1 | - | - |
| 4.10 | Строительство водопровода по ул. Магкаева от ул. Куйбышева до Карцинского шоссе | км ________ тыс. рублей | /-/ | 0,75 __________ 7852,7 | 0,75 __________ 7852,7 | - | - |
| 4.11 | Строительство водопровода от ул. 6-я Промышленная до пос.Заводской | км ________ тыс. рублей | /-/ | 3,6 __________ 20 563,4 | 3,6 __________ 20 563,4 | - | - |
| 5 | Устройство системы водоподготовки для Длинно Долинского водовода на Балтинской ВЗС | ед. | Предотвращение попадания песка в систему водоснабжения | 1 ___________ 11600,0 | - | 1 ___________ 11600,0 | - |
| 6 | Строительство накопительных резервуаров с учетом водоподачи и водопотребления | ед. 2*5000 1*6000 1*10000 | Увеличение объема аккумулирующих емкостей | 5 ___________ 537 600,0 | - | - | 5 ___________ 537 600,0 |
| 7 | Устройство системы водоподготовки на Редантской ВЗС, с учетом применения современных технологий обеззараживания воды | ед. | Обеспечение экологической безопасности и соответствия СаНПиН | 1 _________ 12600,0 | - | 1 _________ 12600,0 | - |
| 8 | Реконструкция насосных станций с применением частотного регулирования подачи воды потребителям | ед. ________ тыс. рублей | Удешевление себестоимости добываемой воды | 15 __________ 8950,0 | - | 15 __________ 8950,0 | - |
| 9 | Разработка и внедрение единой системы диспетчеризации с автоматизированным управлением на центральном диспетчерском пульте, с применением современных станций управления и защиты насосов. | ед. ________ тыс. рублей | Систематизация управления предприятием | 1 ___________ 37814,0 | - | - | 1 ___________ 37814,0 |
| 10 | Установка приборов учета расхода воды на границе ответственности сторон между поставщиком и потребителями. | ед. ________ тыс. рублей | Удешевление себестоимости добываемой воды | 200 __________ 7500,0 | - | - | 200 __________ 7500,0 |
|  | ВСЕГО: | тыс. рублей |  | 839 136,4 | 73 322,4 | 182 900,0 | 582 914,0 |

_____________________________________